## Kvalita vody 2022
Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů kvality dodávané vody za rok 2022
ukazatel | Jednotky | hygienický limit | ÚV Hatě | ÚV Hvězdička | ÚV Kozičín | Příbram Svazek obcí | Příbram - město | ATS + vodovod Pečice | vodovod Kosova Hora | vodovod Sedlčany, Solopysky | ÚV + vodovodVysoký Chlumec | ÚV + vodovod Zvírotice | ÚV + vodovod Hrabří | ÚV + vodovod Pořešice | ÚV + vodovod Klučenice | vodovod Osečany | ÚV Týnčany + vodovod Petrovice | vodovod Mezihoří | vodovod Mníšek pod Brdy | vodovod Drevníky
základní ukazatele
pH |  | 6,5-9,5 | 7.8 | 8 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 6.7 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.5
vápník a hořčík (tvrdost celková) | mmol/l | 2-3,5* | 0.96 | 0.55 | 0.65 | 0.67 | 0.61 | 7.67 | 1.21 | 1.65 | 2.34 | 0.88 | 2 | 1.47 | 2.07 | 2.49 | 3.1 | 3.11 | 1.22 | 0.69
celkový organický uhlík (TOC) | mg/l | 5 | 3.15 | 2.67 | 2.84 | 2.85 | 2.59 | 2.75 | 2.21 | 2.05 | 2.12 | 3.43 | <1 | <1 | 0.43 | 0.95 | 0.23 | <1 | 2.17 | 2.57
kationty
vápník | mg/l | 40-80* | 28 | 16.3 | 23.7 | 23.6 | 21.1 | 42.6 | 33.2 | 44.6 | 60.1 | 22.2 | 46.3 | 38 | 51.6 | 71.6 | 115.2 | 115.3 | 32.5 | 23.9
hořčík | mg/l | 20-30* | 6.2 | 0.9 | <5 | <5 | 0.3 | 14.8 | 9.3 | 13 | 20.3 | 7.9 | 20.5 | 12.7 | 19.6 | 17 | 3.1 | 5.6 | 9.9 | 0.04
sodík | mg/l | 200 | 10.6 | 3 | 1.4 | 4.3 | 1.7 | 11.9 | 15.7 | 13.6 | 10 | 19.1 | 15.1 | 15.9 | 30.9 | 20.2 | 5.1 | 3.3 | 14.9 | ***
železo | mg/l | 0,2/0,50 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0.14 | 0.01 | 0.19 | 0.08 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03
mangan | mg/l | 0,05/0,10 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02
hliník | mg/l | 0.2 | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.1 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04
amonné ionty | mg/l | 0.5 | 0.1 | 0.19 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.03 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
anionty
hydrogenuhličitany | mg/l | - | 57.3 | 27.2 | 56.7 | 54.9 | 45.8 | - | - | 100.7 | 137.7 | 68.3 | 81.6 | 78.5 | 95.6 | 96.8 | - | - | - | 59.5
sírany | mg/l | 250 | 70.9 | 50 | 35.4 | 61 | 35.6 | 61 | 52.6 | 65.3 | 101.9 | 28.6 | 41.6 | 26.8 | 94.2 | 72 | 50.2 | 54.5 | 49.2 | ***
chloridy | mg/l | 100 | 19.5 | 4 | 1.3 | 4.1 | 3.3 | 18.7 | 26.9 | 30.6 | 19.6 | 39.6 | 87.1 | 50.6 | 82.1 | 81.6 | 17.5 | 12.8 | 26.7 | 5.9
dusičnany | mg/l | 50 | 6.6 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | 33.4 | 23.4 | 32.7 | 28.9 | 13.1 | 34.5 | 37.8 | 51.7 | 48.3 | 48.2 | 38.4 | 22 | 2.6
dusitany | mg/l | 0.5 | 0 | 0.032 | 0.01 | 0.048 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.029 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0
mikrobiologické ukazatele
Mikroskop.obraz:počet organismů | jedinci/ml | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0
Enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počty kolonií při 36 ºC | KTJ/ml | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 9 | 2 | 8 | 10 | 13 | 20 | 39 | 2 | 12 | 0 | 6 | 30
počty kolonií při 22 ºC | KTJ/ml | 200 | 1 | 0 | 0 | 30 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 4 | 1 | 51 | 2 | 63 | 13 | 46 | 0
speciální ukazatele
chloroform | µg/l | 30 | 10.43 | 2.74 | 5.51 | 3.16 | 11.3 | 2.56 | 27.75 | 25.88 | 3.88 | 18.67 | 0 | 17.27 | 0 | 7.89 | 17.5 | 0 | 22.58 | ***
suma pesticidních látek | µg/l | 0.5 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4829 | 0 | 0.04894 | 0.1942 | 0.0432 | 0.0371 | 0.0252 | 0.575 | 0.3936 | 0.126 | 0.0657 | 0.0361 | ***
arsen | µg/l | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 0 | <1 | 11.1 | 3.6 | 3 | 7.6 | 88.6 | 0 | ***
radiologické ukazatele
objemová aktivita radonu 222 | Bg/l | 100/300 | <1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 52.5 | 0 | 1 | 10.6 | 0 | 17 | 5.4 | 4.7 | 12.1 | - | 0 | 0 | ***
celková objemová aktivita alfa | Bg/l | 0.2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0,05 | 0 | 0.09 | 0.39 | 0.04 | <0,05 | 0.06 | 0.06 | <0,02 | - | 0 | 0 | ***
celková objemová aktivita beta | Bg/l | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,10 | 0 | 0 | 0.17 | 0.01 | <0,10 | 0.1 | 0.14 | <0,10 | - | 0 | 0 | ***
* nezávazné doporučené hodnoty
*** viz skupinový vodovod Příbram Svazek obcí
Note on Q20: Petr Vašek: dlouhodobý stav, voda v obci nepitná již od r. 1997.
Note on S32: Petr Vašek: dlouhodobý stav - voda v obci nepitná již od roku 2000.
Note on L35: Petr Vašek: dlouhodobý stav způsobený přítomností přírodního uranu. Nejde o překročení hygienického limitu jen indikační hodnoty. Bez zdravotních rizik.
Note on V35: Petr Vašek: uran 38 µg/l